## 정기점검보고서
[별표6]
완속충전시설 사업수행기관 정기점검 항목
GS커넥트 EV충전기 정기점검 결과보고서
| 점검 일자 |  |  |  | 점검자
| 주변 온도 |  |  |  | 주변 습도
기본정보확인 (https://www.ev.or.kr/portal, 제공된 Data)
| 충전소 이름 : |  |  |  | 충전 사업자 :
| 충전기 제조사 : |  |  |  | 충전기 총수량 :
| 충전소 좌표 : |  |  |  | 사용가능 충전기 수량 :
| 충전소 주소 : |  |  |  | 사용중 충전기 수량 :
| 충전기 위치 : |  |  |  | 사용불가 충전기 | 수량
번호
[5 empty] | 상태미확인 충전기 | 수량
| 충전기 전압 | V | 충전기 용량 | kw |  | 번호
충전기 설치 유형 : 스탠트형 / 벽걸이형 / 이동형 / 기타 ( ) 충전기
"상태미확인"현장 확인결과 : 화면/터치/통신/카드/충전/차단기/전원/간헐 오류/커넥터/기타
적합성
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정 | 점검항목 | 판정
| 개방 여부 |  | Y / N | 이정표 설치 여부 | Y / N | 전용주차면 표시 | Y / N
| 적정공간 확보 |  | Y / N | 쉽게 접근가능 | Y / N | (완속, 급속) 표시 | Y / N
| 무료주차 |  | Y / N
환경성
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정 | 점검항목 | 판정
| 주위온도 적정성 옥내: -5도 ~ +40도 옥외: -25도 ~ +40도 |  | Y / N | 미끄럼방지 여부 | Y / N | 침수방지 등 | Y / N
| 분진, 가스 등에 안전 |  | Y / N | 환기 적정성 | Y / N | 진동, 발열체에 안전 | Y / N
| 발열대비 개방성 |  | Y / N | 눈, 비에 안전
편리성
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정 | 점검항목 | 판정
| 홈페이지 연동여부 (WWW.ev.or.kr) |  | Y / N | 적정 조명 (기준조도: 40lx) | 측정값 | 전용주차면 (일반차 추자여부) | Y / N
| 충전시설 위치 |  | Y / N
| 상태정보 확인 |  | Y / N
| 스토퍼, 볼라드 등 |  | Y / N | CCTV(관리원) | Y / N | 차량, 보행자, 통행 안전 | Y / N
| 터치스크린 정상여부 |  | Y / N | 비상정지버튼 | Y / N | 환경부카드 사용가능 | Y / N
| 환경부카드 외 결제방식 |  | (신용카드, QR코드, 앱 등) 모든 기능 방식 기록
제품안전성
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정 | 점검항목 | 판정
| 발청, 누수, 녹발생 없슴 |  | Y / N | 커넥터균열, 파손없슴 | Y / N | 충전기 변색 없슴 | Y / N
| 볼라드 / 스토퍼 고정 |  | Y / N | 보호잠금장치 정상 | Y / N | 충전기패드 정상고정 | Y / N
전기안전성
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정 | 점검항목 | 판정
| 시설의 적정성 |  |  | 배선의 적정성 |  | 차단기 적정성 | 측정값
| 빗물 등에 안전 |  | Y / N | 적합한 케이블 사용 | Y / N | 과전류 차단기 정격 | P A
| 사람 접촉에 안전 |  | Y / N | 금속부문은 접지 | Y / N | 누전 차단기 정격 | P A
| 위험표지 여부 |  | Y / N | 케이블의 손상 없슴 | Y / N | 감도전류/동작시간 | mA/ sec
| 분전함 LOCKING |  | Y / N |  |  | 전선의 굵기 | ㎣²
| 분전함 접지선 |  | Y / N
| 계량기 점검 용이 |  | Y / N
| 차단기 정상동작 |  | Y / N | 분전함 결선상태 정상 | Y / N | 케이블 조임상태 정상 | Y / N
| 접지공사 적정성 |  |  | 측정값 | 절연저항 측정 |  | 측정값
| 접지저항 값 |  |  | Ω |  |  | MΩ
| 접지선의 굵기 |  |  | ㎣² | (직류500V절연저항계)
| 분전반, 충전기 외함 (2.5㎣² 이상) |  |  | ㎣² | 1종 충전기 : 1㏁ 이상
| 충전 케이블 (0.75㎣² 이상) |  |  | ㎣² | 2종 충전기 : 7㏁ 이상
* 1종 충전기 : 기초절연+충전부 접지
* 2종 충전기 : 기초절연+부가절연
소방안전성
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정
| 소화설비 비치 |  | Y / N | 비상시 신속대비 가능 | Y / N
유지보수
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정 | 점검항목 | 판정
| 고장시 비상연락처 |  | Y / N | AS센터 연결가능 | Y / N | 고장표시 등 | Y / N
| 주위 정리정돈 |  | Y / N | 불편민원신고센터 연결가능 | Y / N
충전작동(실차)
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정 | 점검항목 | 판정
| 차량 충전 작동 |  | Y / N | 충전 속도 정상 | Y / N | 비상정지버튼 작동 | Y / N
충전작동(실차, 데이터연동 확인)
| 점검항목 |  | 판정 | 점검항목 | 판정 | 점검항목 | 판정
| 데이터 공유 적합성 |  | Y / N
종합의견
점검표에 의한 발견된 문제점 및 개선 필요한 사항 점검표에 없지만 점검하면서 추가적으로 개선 필요하다고 생각되는 사항
사진자료
| 구분 |  | 충전소 전경 (충전기 및 주위 전경) |  | 구분 | 충전기
| 구분 |  | 분전반 외부 |  | 구분 | 분전반 내부
| 구분 |  | 기타, 볼라드 정상설치 여부 |  | 구분 | 기타, 연결볼트 정상 여부